HG/T

中国涂料工业协会涂料行业标准

TL □□□□－201□

隧道防火吸音涂料

Fireproof coatings with sound absorption for tunnel

（征求意见稿）

201□－□□－□□ 发布               201□－□□－□□ 实施

中国涂料工业协会    发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国涂料工业协会标准化委员会提出。

本标准由中国涂料工业协会归口。

本标准起草单位：中国涂料工业协会产业发展部、浙江恒和节能科技工程有限公司、杭州福田高美建材有限公司、浙江世贸市政园林建设有限公司。

本标准主要起草人：文立新、马军、刘杰、鲁文辉、杨文龙、李军、钟坚瑜、于佳、沈红军、王黎红、应国平、张瑜、黄勇。

隧道防火吸音涂料

1  范围

本标准规定了隧道防火吸音涂料的术语和定义、产品代号、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在公路、城市交通隧道的混凝土结构表面使用的隧道防火吸音涂料，铁路隧道可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1728-1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 3186色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB 14907-2002 钢结构防火涂料

GB/T 20247-2006 声学 混响室吸声测量

GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级

GB 28375-2012 混凝土结构防火涂料

JG/T 24-2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JC/T 626 纤维增强低碱度水泥建筑平板

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1隧道防火吸音涂料  fireproof coatings with sound absorption for tunnel

涂覆在公路、城市交通隧道内拱顶和侧壁的表面，能形成具有连续孔隙结构的耐火隔热保护层以衰减声波能量、提髙其结构耐火极限的防火吸音涂料。

4  产品代号

隧道防火吸音涂料的类别代号表示如下：

——SFX 代表隧道防火吸音涂料。

5  一般要求

5.1  涂料中不含有石棉等对人体有害的物质。

5.2  涂料可用喷涂、抹涂和刮涂等一种或多种方法施工，并能在自然环境条件下干燥固化。

5.3  干燥后涂层不产生刺激性气体。

6  技术要求

6.1  隧道防火吸音涂料的技术要求应符合表1的规定。

表1 隧道防火吸音涂料的技术要求

| 序号 | 检验项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中的状态 | 经搅拌后呈均匀稠厚流体，无结块 |
| 2 | 干燥时间（表干）/h | ≤24 |
| 3 | 黏结强度/MPa | ≥0.15 |
| 4 | 干密度/(kg/m3) | ≤700 |
| 5 | 耐水性/h | ≥720，涂层不开裂、起层、脱落，允许轻微发胀和变色 |
| 6 | 耐酸性/h | ≥360，涂层不开裂、起层、脱落，允许轻微发胀和变色 |
| 7 | 耐碱性/h | ≥360，涂层不开裂、起层、脱落，允许轻微发胀和变色 |
| 8 | 耐湿热性/h | ≥720，涂层不开裂、起层、脱落，允许轻微发胀和变色 |
| 9 | 耐冻融循环试验/次 | ≥15，试验后，涂层不开裂、起层、脱落，允许轻微发胀和变色 |
| 10 | 产烟毒性 | 不低于ZA1级 |
| 11 | 降噪系数 | ≥0.5 |
| 12 | 耐火性能/h | ≥2.00（标准升温） |
|  |  | ≥2.00（HC升温） |
|  |  | 升温≥1.50，降温≥1.83（RABT升温） |

7  试验方法

7.1  取样

产品按照GB/T 3186的规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。

7.2  理化性能试件的制备

7.2.1 理化性能试件的制备、养护和理化性能试验均应在温度10℃~35℃、相对湿度40%~85%的环境条件下进行，有特殊规定的产品除外。

7.2.2 干燥时间、黏结强度、耐水性、耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐冻融循环性等项试验的试件，试件底板应采用符合JC/T 626规定的纤维增强低碱度水泥建筑平板。按涂料产品的施涂工艺要求，将待测涂料施涂于试件底板的表面上，涂层厚度为(5±1)mm。达到规定厚度后，再适当抹平和修边，使其均匀平整。涂好的试件涂层面向上，水平放置干燥养护，养护环境条件应符合7.2.1的规定。除用于测试干燥时间的试件之外，其余试件的养护期应不低于28 d，对养护时间有特殊要求的产品应按其要求进行养护。对于测试耐水性、耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐冻融循环性的试件，在养护期满后用石蜡和松香的混合溶液(质量比为1：1）试件四周边缘和背面封闭，试件边缘封边宽度为2 mm~3mm。试件底板尺寸与数量见表2。

7.2.3干密度试验的试件按GB 14907-2002中6.4.6a的规定进行制备，试件数量为10块。

表2 试件底板尺寸与数量

| 序号 | 项目 | 尺寸/mm | 数量/块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | 150×70×（4~10） | 1 |
| 2 | 黏结强度 | 70×70×（4~10） | 10 |
| 3 | 耐水性 | 150×70×（4~10） | 3 |
| 4 | 耐酸性 | 150×70×（4~10） | 3 |
| 5 | 耐碱性 | 150×70×（4~10） | 3 |
| 6 | 耐湿热性 | 150×70×（4~10） | 3 |
| 7 | 耐冻融循环性 | 150×70×（4~10） | 4 |

7.3检测方法

7.3.1在容器中的状态

按GB 14907-2002中的6.4.1的规定进行。

7.3.2 干燥时间

按GB/T 1728-1979中的乙法：指触法进行。

7.3.3 黏结强度

按JG/T 24-2000中6.14.2.2的规定进行。

7.3.4 干密度

按GB 14907中6.4.7-2002的规定进行。

7.3.5 耐水性

将3块试件短边朝下浸人盛有实验用水的玻璃容器中，浸人深度为试件长边的2/3。试验期间，每隔24h应观察一次试件，判断涂层是否有开裂、起层、脱落、发胀和变色现象，并予以记录，直至到达规定测试时间。3块试件中至少2块符合技术要求判为合格。

7.3.6 耐酸性

将3块试件短边朝下浸人盛有浓度3%盐酸溶液的玻璃容器中，浸人深度为试件长边的2/3。试验期间，每隔24h应观察一次试件，判断涂层是否有开裂、起层、脱落、发胀和变色现象，并予以记录，直至到达规定测试时间。3块试件中至少2块符合技术要求判为合格。

7.3.7 耐碱性

碱溶液（饱和氢氧化钙）的配制按GB/T 9265的规定进行。将3块试件短边朝下浸入盛有碱溶液的玻璃容器中，浸人深度为试件长边的2/3，试验期间，每隔24h应观察一次试件，判断涂层是否有开裂、起层、脱落、发胀和变色现象，并予以记录，直至到达规定测试时间。3块试件中至少2块符合技术要求判为合格。

7.3.8 耐湿热性

将3块试件短边朝下放置在湿度为（90±5)%、温度为（45±5）℃验箱中。试验期间，每隔24h 应观察一次试件，判断涂层是否有开裂、起层、脱落、发胀和变色现象，记录，直至到达规定测试时间。3块试件中至少2块符合技术要求判为合格。

7.3.9 耐冻融循环性

将按7.2的规定制备好的试件4块设为1组，留1块作为对照样，其它3块试件在常温下放置24h后，将试件置于（23±2）℃的实验用水中18h，然后将试件放入（-20±2）℃的低温箱中3h，再将试件从低温箱中取出，立即放入（50±2）℃的恒温箱中3h，此为1次循环，按此反复循环试验。试验期间，每一次循环结束时应观察一次试件，判断涂层是否有开裂、起层、脱落、发胀和变色现象，并予以记录，直至到达规定循环次数。3块试件中至少2块符合技术要求判为合格。

7.3.10 产烟毒性

取500g涂料样品，按GB/T 20285的规定进行。涂层产烟毒性不低于ZA1级（准安全级1级）。

7.3.11 降噪系数

按声学 混响室吸声测量GB/T 20247-2006/ISO 354：2003中的规定进行测量。试件的制作按GB/T 20247-2006/ISO 354：2003中的6.2.1.1、6.2.1.2、6.2.1.3、安装方法按附录B（规范性附录）吸声测试的试件安装B.6 I类安装、温度和相对湿度按6.3要求，喷涂厚度18~30mm。

7.3.12 耐火性能

按GB 28375-2012中的7.16的规定进行。

8 检验规则

8.1 出厂检验和型式检验

8.1.1 出厂检验

出厂检验项目为在容器中的状态、干燥时间、干密度。

8.1.2 型式检验

型式检验项目为本标准规定的全部项目。有下列情形之一时，产品应进行型式检验：

a） 新产品投产前或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；

b） 正式生产后，产品的配方、工艺、原材料有较大改变时；

c） 产品停产一年以上恢复生产时；

d） 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e） 正常生产满三年时；

f） 国家质量监督部门提出型式检验要求时。

8.2 组批与抽样

8.2.1 组批

组成一个批次的混凝土结构防火涂料应为同一批材料、同一工艺条件下生产的产品。

8.2.2 抽样

样品应从批量基数不少于2000kg的产品中随机抽取200kg。

8.3 判定规则

8.3.1 出厂检验判定

出厂检验项目全部符合本标准要求时，判该批产品合格。出厂检验结果发现不合格的，允许在同批产品中加倍抽样进行复验。复验合格的，判该批产品为合格；复验仍不合格的，则判该批产品为不合格。

8.3.2 型式检验判定

型式检验项目全部符合本标准要求时，判该产品合格。

型式检验项目不应存在致命缺陷(A)。如果检验项目存在严重缺陷（B)和轻缺陷（C），当B≤1且B+C≤3时，亦可综合判定该产品合格，但结论中需注明缺陷性质和数量。

9 标志、包装、运输和贮存

9.1 产品包装上应注明生产企业名称、地址、产品名称、型号规格、执行标准代号、生产日期或批号、产品保质贮存期等。

9.2 产品应采取可靠的容器包装,包装应能防雨、防潮，并附有合格证和产品使用说明书，产品使用说明书应按GB/T 9969要求编写。

9.3 产品运输时应防止雨淋、曝晒，并应遵守运输部门的有关规定，

9.4 产品应存放在通风、干燥、防止日光直接照射的场所，堆码高度不超过3m。

——————————